QLS智能照明开关节能效益计算示例

使用QLS智能照明开关后所创造的节能效益，和现有建筑公共照明浪费电能的状况有关，如果原建筑公共照明浪费电能的现象比较严重，则采用QLS智能照明开关改造后，创造的节电效益就会比较大，如果原建筑公共照明浪费电能的现象不严重，则采用QLS智能照明开关改造后，创造的节电效益就不大，因为现有建筑中的公共照明用电情况是千差万别的，难以作一个精确的定量计算，下面以某建筑为例作一个粗略的推算。

●某办公用途的大厦建筑面积约2万平方米，20层高，其公共走廊及电梯前室部分的照明灯采用普通的翘板开关控制，疏散楼梯间内照明采用声控开关控制，2-20层每层公共走廊内有45只13W节能灯、12只3X20W荧光灯灯盘，由6只翘板开关控制，疏散楼梯间内由1个白炽灯+1个声控开关的方式控制其照明。

●改造方案：一楼大堂照明因为需要24小时长亮，其照明仍采用原翘板开关控制不变，疏散楼梯间仍采用原声控开关控制的方式不变，2-20层的公共走廊和电梯前室采用QLS智能照明开关进行照明节能改造。

●改造前状况：该楼走廊为暗走廊，白天也需要开灯，在白天上班时间，走廊里的灯基本是全开的，晚上12点之前，因为考虑到有加班的情况，走廊里的灯也基本是全开的，12点以后，保安巡更时将走廊里的灯关掉一部分，大约保留一半的走廊灯是彻夜长亮的。

2-20层走廊照明灯总功率：19X(45X0.013+12X0.06)=24.795KW

改造前走廊照明1天的耗电量：16（小时）X24.795+8（小时）X1/2X24.795=495.9 KWh

2-20层走廊照明1天的电费：495.9X0.8（元）=396.72元

●改造后的状况：将2-20层走廊和电梯前室的照明开关更换为QLS智能照明开关后，白天早上8点保安将开关设于手动状态并把照明灯打开，走廊灯全亮，下午6点以后，QLS智能照明开关自动进入节能模式，走廊里的灯基本不亮，当有人加班或者保安巡更时，采用电梯门开灯亮自动控制、手动触发、声控的方式使走廊灯点亮，延时一段时间后，灯自动熄灭，从下午6时至次日早上8时，走廊灯点亮的平均累计时间仅为10分钟左右，由于点亮的时间大幅减少，可以节省电能。

改造后2-20层走廊1天的耗电量：10（小时）X24.795+1/6（小时）X24.795=252.08KWh

改造后2-20层走廊照明1天的电费：252.08X0.8（元）=201.66元

●节电率：（495.9-252.08）/495.9=0.49=49%

改造后2-20层走廊照明1天的可以节省电费:396.72-201.66=195.06元

●改造总投资: 2-20层每层改造更换6个QLS智能照明开关，总共需要更换114只QLS智能照明开关，QLS智能照明开关普通型每只价格约120元左右，

设备总投资：19X6X120=13680元

安装人工费：3000元

改造总投资：13680+3000=16680元

●投资回收期：16680/195.06=85.5天

即不到三个月的时间靠节电效益就可以回收全部节能改造投资。

此外，由于光源点亮的时间大幅减少，光源的使用寿命大大延长，更换灯管和节能灯的费用也会大幅减小，如果考虑到此项的节约的开支，投资回收期会更短。